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附件1
威远县妇幼保健计划生育服务中心
2026年度污水运维、在线监测及加药消毒
服务需求清单
一、项目概况
威远县妇幼保健计划生育服务中心污水处理系统外包服务。
★二、服务内容及清单
	详细外包服务清单

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	土建地埋调节池容积
	4m*4m*5m（污水净容积80m³）
	污水处理系统

	2
	生化曝气池容积
	3m*3m*2.8m（污水净容积25.2m³）
	

	3
	沉淀池容积
	3m*2.2m*2.8m（污水净容积18.48m³）
	

	4
	消毒池容积
	3m*2m*2.8m（污水净容积16.8m³）
	

	5
	清水池
	3m*1m*2.8m（污水净容积8.4m³）
	

	6
	手工格栅
	1套
	

	7
	曝气池钢筋骨架
	Φ20螺纹钢筋1批、Φ12螺纹钢筋1批、Φ8螺纹钢筋1批
	

	8
	曝气池防腐曝气盘
	30套
	

	9
	DN80防腐曝气管（含管件）
	36米
	

	10
	危废暂存箱
	1套
	

	11
	沉淀池回流泵
	3台，每台功率为2000W的污水防腐泵
	

	12
	污泥回流控制系统及管件
	1批
	

	13
	生化系统辫型填料
	5米／根，200根
	

	14
	活性菌种
	1批（18吨）
	

	15
	污水提升泵
	2台，每台功率为2000W的污水防腐泵
	

	16
	罗茨回转风机
	2台，两台功率分别为2.5KW
	

	17
	MBR膜池系统
	1套
	

	18
	AB剂消毒粉智能投加装置
	1套
	

	19
	PLC控制系统
	3套
	

	20
	提供日常运营所必须的活性氧便携式检测仪及试剂服务
	
	每日检测一次，并且记录台账。

	21
	提供日常运营所必须的COD便携式检测仪及试剂服务
	
	每日检测一次，并且记录台账。

	22
	提供日常运营所必须的余氯便携式检测仪及试剂服务
	
	每日检测一次，并且记录台账。

	23
	提供日常运营所必须的PH便携式检测仪及检测服务
	
	每日检测一次，并且记录台账。

	24
	沉淀池污泥清掏及合法处置服务
	1套
	一年两次

	25
	调节池危废清掏及合法处置服务
	1套
	一年两次

	26
	厌氧池危废清掏及合法处置服务
	1套
	一年两次

	27
	格栅池危废清掏及合法处置服务
	1批
	一年两次

	28
	污水站钢架结构雨棚维修服务
	1项
	

	29
	医院污水管网疏通服务
	1项
	


★三、服务要求
1.本项目配备至少一名持有电工操作证的常驻运维服务人员，同时设置污水处理工程师一名（负责技术指导及疑难问题处置）与项目负责人一名（负责与属地环保、卫生管理部门及相关方进行协调对接）。常驻运维人员中须至少有一名持有应急管理部门颁发的有限空间作业特种作业操作证。（提供证书复印件并加盖公章）
2.服务范围：
(1)主要包括（如涉及）：格栅池、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、MBR膜池，沉淀池、消毒池、清水池、出水渠、中控室、鼓风机房、污泥脱水，所有机电自控设施设备的运行维护保养、所有运行资料管理以及档案建立。
(2)根据《医疗机构水污染物排放标准GB18466》《医院污水处理工程技术规范HJ2029》相关法律法规及医院管理制度建立安全管理标准（安全操作、安全检查），污水管理人员应按制度严格执行，持续完善各项记录的填写、归档（各种自检、委外检测的数据整理记录)、设备运转运行记录。
(3)建立故障处理与应急响应台账，内容包括故障诊断、快速响应、应急处理。
(4)根据国家环保相关要求对污水处理站标牌标识进行规范化管理，及时更新（含上墙资料、管理制度、工作职责、应急措施、工艺流程、管道走向标识、构筑物标牌、处理设备标牌、进出水环保标识）。
(5)相关上级卫生、防疫、环保等管理部门的检查参观陪同及解说。
(6)提供网上填报服务，包括排污许可证管理工作（执行报告、信息公开、台帐上传）。
(7)确保医院污水运营安全，由于运维不善导致的违法违规排放，须承担由此导致一切处罚（包括但不限于：经济责任及法律责任）。（单独提供承诺函，格式自拟）
(8)实时采集设备运行数据、处理效果数据等，为运维管理提供依据。同时对采集的数据进行分析，找出设备运行的规律和问题，优化运维方案，为医院合理合法排放污水提供多种合理化建议、整改、设计思路供医院参考。
(9)排放标准：按《医疗机构水污染物排放标准》执行。
(10)储备常用易损配件，并以市场价格向院方提供合格的配件和合格证，若非易损件损坏需在外发货的，其交货期不得超过7天。单价在1000元以内的维修配件，由运维公司负责，其价格包含在投标总价中。
(11)在不增加人力成本的情况下，完成采购人相关指令性任务。
(12)加强药剂管理、药剂储备、计量校正、质量监控：确保各药剂的充足供应，避免因药剂不足而影响处理效果，定期校正投药设备的计量装置，保证药剂投加量符合工艺要求，确保药剂符合工艺要求的质量标准，对药剂进行定期检验，保证投药量适应水质变化和出水要求。
(13)提供污水处理便携设备及运行耗材（包括：COD设备、氨氮设备、PH设备、余氯设备、SS设备、流量设备）。
（14）现场配备有COD、氨氮、余氯、流量计、PH等在线分析仪，供应商需保障设备试剂和耗材供应，严格按照采购人相关要求进行监测与数据规范传输。水污染源在线监测仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保其维修全部完成，并通过校准和比对试验。若在线监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。需由第三方检测机构出具比对检测报告。
（15）水污染源在线监测仪器需维修的，应在维修前报相应环境保护管理部门备案；需停运、拆除、更换、重新运行的，应经相应环境保护管理部门批准同意。因不可抗力和突发性原因致使水污染源在线监测系统停止运行或不能正常运行时，应当在24h内报告相应环境保护管理部门并书面报告停运原因和设备情况。
（16）每季度对COD、粪大肠杆菌及流量计进行校验一次。如更换任何一个设备内部电气配件，那么需在设备恢复正常后一周内，进行单独单台的设备校验一次，不限次数。每年需对COD、粪大肠杆菌、PH、余氯及流量计进行计量检测一次（按照质量监督管理局相关所有规定要求进行。），如检测不过关，需将设备修复至合格状态，直至检测通过，取得合格报告为止。如更换任何一个设备内部电气配件，那么需在设备恢复正常后一周内，进行单独单台的设备计量检测一次，不限次数。
（17）服务期内污水在线监测设备所产生的所有化学性废液，由供应商按照国家规范进行收集，并且定期配合采购人进行以HW01危废进行合法处置。
（18）服务期内污水在线监测所有设备配件单个在500元内（含500元）由供应商免费维修，维修设备高于500元所产生的配件和耗材费用，由采购方另行付费。
（19）人员配备：包含常驻人员1人（需持有污水处理工或污水自动监测工证书及在职证明，中标后及服务期内不能私自更换人员。常驻人员需进行采购人提供的人脸识别打开上班，实时受采购人管理人员监管。工作时间需进行可视化在岗留影储存，离开岗位需报备医院环保管理人员，经得允许后方可离开，且需有替岗人员在岗才行。）、机动调配运营工程师至少5名、项目服务经理等。（备注：服务期内，全天24小时，可视留影需同步至医院环保负责人手机上，相关视频监控、手机APP、流量费用以及对应设备系统维护维修费用等由供应商全部负责，医院不承担任何费用。发现一次人员未经报备离岗，现场无管理人员一次，直接扣除一个月运行服务费，发现三次，医院方有权直接单方面无责终止合同，合同期内已付服务费，医院有权全权追回，以弥补相关损失。）
（20）院区常驻人员由供应商提供，并对常驻人员制定严格的管理制度，工作场所由医院提供。服务供应商需在中标后在威远县城内设有应急检测实验室和应急库房及常住人员居住住房，该检测实验室设备需能完全具备本项目每项指标检测能力。应急库房及常住人员居住住房需满足本项目所有设备任何故障所需人员和配件。中标后合同签订前采购人需现场考核（房屋租用合同、场地设施、人员配置等），如达不到应急检测和服务备机与配件等相关要求，采购人有权不予签署合同，在采购人指定时间内无法完善的，采购人有权无责终止本项目中标结果，并重新招投标。
（21）服务供应商每日需安排检测人员进行现场巡检（该人员需具备环境检测工程师证），每日需使用便携式仪器对臭气浓度、氯气、氨气、甲烷、PH、悬浮物、余氯、COD、活性氧等手动检测且台账记录，至少两次且水印相机留影做成文档。（每周需将纸质台账上报医院总务科环保负责人审核检查。发现缺少一次检测或水印留影，直接扣除一个月运行服务费，发现三次，医院方有权直接单方面无责终止合同，合同期内已付服务费，医院有权全权追回，以弥补相关损失。）
（22）由于医院属于重点排污单位，以上系统需配备远程手机APP远程监管系统、现场数据储存系统及服务期内所有软硬件免费运营服务（含通讯费用），期间所有软件、硬件皆由供应商提供，服务期满后，应将软硬件版权移交采购人，并且终身免费提供软件升级服务。监管APP需具备以上每个要求的环节异常报警功能，并且具备所有数据能同步传输到采购人污水负责人手机上。
（23）供应商需安排不少于两名技术人员，提供每周现场监管系统日常维护保养服务，日常服务计划需提前一日报备采购人管理员，服务工作需现场纸质台账记录。供应商全年365日、每日24小时全天候手机APP值守，且报警状态出现后0.5小时内需派人到现场进行故障修理，现场APP监管设备需为一备一用，任何情况下皆需保障备用设备能正常使用，如1小时内无法恢复故障，需及时报备采购人，并且书面说明具体恢复时间。服务期间所有相关系统设备等造成的环保罚款和对采购人造成的损失，由供应商全部承担。
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附件2
参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单，重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为的承诺函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我公司                                  （公司名称）参加威远县紧密型县域医共体管理委员会关于采购威远县妇幼保健计划生育服务中心2026年度污水运维、在线监测及加药消毒服务控制价进行市场询价的调研活动，现承诺我公司在参加本次市场调研前的信用记录未列入失信执行人名单，重大税收违法案件当事人名单无政府采购严重违法失信等行为。


如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。


供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：               
日期：    年   月   日


附件3
承  诺  函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：
（1） 具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    （六）我公司法定代表人、控股股东或实际控制人与贵单位高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。


供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：               
日期：    年   月   日
附件4
威远县妇幼保健计划生育服务中心
2026年度污水运维、在线监测及加药消毒服务报价单


	项目名称
	金额（年）
	备注

	污水运维、在线监测及加药消毒服务
	
	本次报价为一次性包干报价，必须响应本项目的所有服务需求。





供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：               
日期：    年   月   日
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