附件1:

威远县紧密型县域医共体管理委员会

威远县人民医院-采购2026年度排污

服务项目报价函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：

（报价单位名称）就威远县人民医院-采购2026年度排污服务项目工作报价为人民币          元（大写：          元）。

附件1：营业执照、法人身份证，委托代理人身份证及

授权委托书（如有）。

报价单位：XXXX ( 盖 章 )

法定代表人签字：XX

联系人：

电  话：

日  期：2026年XX月XX日

附件2：

威远县紧密型县域医共体管理委员会

威远县人民医院-采购2026年度排污

服务项目需求清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污检测服务 | 1 | 年 |  |  |

一、项目概述

威远县人民医院为保障院区环保合规运营，依据《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理条例》、排污许可证持证管理相关要求开展环保管理工作。本院属于市级重点排污单位，所有纳入排污许可管理的废水、废气排放口须严格按照排污许可证载明许可事项排放污染物，全面落实排污许可证列明的全部环境管理要求。

根据排污许可证第一册第六款环境管理要求，本院需常态化开展各类污染物手工监测，并将全部手工监测成果上传至全国排污许可证管理信息平台企业端。现通过招标采购 1 家非联合体、具备完整 CMA 检测资质的第三方机构提供全流程排污检测配套服务。

二、服务内容

中标服务商全权负责威远县人民医院院区综合污水、污水站废气、锅炉废气第三方检测工作，同时满足本院内部强化监管要求：服务商须每日派驻专职巡检人员驻场开展现场巡检；每日使用便携式检测仪器分 2 次（上午 8:00、下午 14:00 各 1 次）对污水处理站臭气浓度、氯气、氨气、甲烷、pH、悬浮物、COD，以及院内 2 根锅炉排气筒氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度开展现场快速检测，并同步建立纸质、电子双台账留存备查。医院管理人员每周开展不定期现场抽查台账，针对台账漏记、记录缺失、数据伪造实行分级处置规则：

- 轻微漏记、记录瑕疵，当日完成补录整改，不予扣除服务费；

- 单月台账缺失记录累计≥3 次，扣除当月 10% 服务费用；

- 恶意篡改、伪造巡检数据及台账记录，甲方有权扣除半年服务费用，同时可单方面解除合同，并依法追究乙方全部法律责任。

按照本项目约定频次定期进场完成污水、废气现场采样、实验室分析，所有现场采样信息同步上传全国排污许可管理信息平台，按时出具合规有效检测报告。

检测报告管理要求：所有水样、气样严格按照对应标准规定时限完成实验室分析；分别出具水质、有组织废气、无组织废气正式 CMA 检测报告，同步向采购人交付纸质版检测报告（一式 4 份）及加盖电子签章的 PDF 电子版报告。

三、项目入网检测需求清单

| 检测内容及频次 | 检测类型 | 检测点位与采样要求 | 年度检测频次 | 检测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉排气筒常规指标 | 有组织废气 | 2 根排气筒，每个点位单次间隔采集 3 组平行样 | 1 次 / 年 | 二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度 |
| 锅炉排气筒氮氧化物 | 有组织废气 | 2 根排气筒，每个点位单次间隔采集 3 组平行样 | 12 次 / 年（每月 1 次） | 氮氧化物 |
| 污水处理设备排气筒 | 有组织废气 | 1 个排气筒，单次间隔采集 3 组平行样 | 4 次 / 年（每季度 1 次） | 甲烷、臭气浓度、硫化氢、氨气、氯气 |
| 厂区无组织废气 | 无组织废气 | 3 个无组织监测点位，单次间隔采集 3 组平行样 | 4 次 / 年（每季度 1 次） | 甲烷、臭气浓度、硫化氢、氨气、氯气 |
| 院区综合污水常规指标 | 废水 | 1 个综合污水排放口，单次间隔采集 3 组平行样 | 52 次 / 年（每周 1 次） | 悬浮物、COD |
| 院区综合污水粪大肠菌群 | 废水 | 1 个综合污水排放口，单次间隔采集 3 组平行样 | 12 次 / 年（每月 1 次） | 粪大肠杆菌 |
| 院区综合污水季度全项 | 废水 | 1 个综合污水排放口，单次间隔采集 3 组平行样 | 4 次 / 年（每季度 1 次） | 悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、粪大肠杆菌 |
| 门诊部废水季度全项 | 废水 | 1 个门诊废水排放口，单次间隔采集 3 组平行样 | 4 次 / 年（每季度 1 次） | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、动植物油类、粪大肠菌群、总余氯 |

备注：

本表内所有监测工作属于排污许可法定手工监测任务，全部检测数据、采样记录须完整上传全国排污许可管理信息平台；

每日便携式现场巡检仅为医院内部内控监测，不替代上表法定监测工作；

文件中 “污水处理站” 为院内污水处理站，投标单位可现场踏勘确认点位布局。

四、技术执行标准与质控要求

（一）服务质量总标准

《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019

《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ 1105-2020

《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005

《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93

《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014

（二）检测方法及依据

水质 色度的测定 稀释倍数法 GB 11903-1989

水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

水质 五日生化需氧量（BOD₅）的测定 稀释与接种法 GB 7488-1987

水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T 347-2007；水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015

水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987

水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993

空气质量 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 GB/T 14668-1993

空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样 - 气相色谱法 HJ 604-2017

（三）实验室分析通用要求

所有样品分析全过程严格执行国家、四川省现行有效标准、技术规范及对应检测方法操作要求，同步落实空白试验、平行样、加标回收、标准质控样管控。

（四）质控考核管理要求

乙方检测过程中须同步布设 pH、化学需氧量、石油类、总氰化物、动植物油、粪大肠菌群等项目有证标准质控样，质控样检测结果落在标准允许误差范围内，该批次样品检测数据方可采信；

单批次质控数据超出允许误差范围，采购人有权要求乙方 24 小时内完成该批次样品复检；复检仍不满足质控要求，乙方须在 2 个工作日内重新赴现场采样检测，复测产生的人员、设备、运输、耗材等全部费用由乙方自行承担；

现场重新采样检测后，检测数据仍达不到质控标准，采购人有权单方面解除合同，并扣除该批次全部检测服务费用。

若查实乙方在采样、运输、实验室分析全流程存在数据篡改、样品替换、虚假记录等弄虚作假行为，采购人可单方面解除合同，同时依法追究乙方全部经济与法律责任。

（五）样品管理统一要求

采样规范统一执行《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019，废止旧版 HJ 91.1-2002 相关表述；

采样容器材质、清洗、保存、固定措施严格按照国家及四川省现行监测标准执行；

水样保存、运输条件满足各指标专属时效要求，优先执行短保存时限指标规定，不得统一放宽至 48 小时；原则上所有样品需在标准规定有效期内完成分析，最长不得超过标准限值。

五、应急检测服务要求

应急响应时效：乙方接到采购人污水、废气超标应急检测通知后，1 小时内检测人员抵达现场；可现场快速检测指标立即使用便携式仪器出具临时数据；无法现场直测的样品规范封存冷链转运，24 小时内出具预分析结果，48 小时内出具加盖 CMA 章正式检测报告。

应急设备能力：乙方自有实验室仪器设备须完整覆盖本项目全部检测指标，具备全项目分析能力。

履约前置考核：中标公示结束、正式签订合同前，采购人将对乙方应急服务能力开展现场考核，核查内容包含：实验室场地、全套检测设备、持证检测人员、冷链运输设备、应急采样装备、人员排班方案等。

考核处置规则：现场考核不满足应急检测能力要求的，采购人有权不予签订合同；乙方在采购人规定整改期限内仍无法完善配套条件的，采购人可无责作废本项目中标结果，重新组织招标。

注：本项目不强制要求乙方在威远县城自有固定实验室，仅以应急到场时效、设备人员配置作为履约考核标准，不设置地域限制性门槛。

六、供应商投标资格要求

供应商为独立法人，本项目不接受联合体投标；

具备有效的 CMA 检验检测机构资质认定证书，资质附表包含本项目全部水质、废气检测指标；

现场采样、实验室分析人员均持有环境检测相关上岗证书；

近三年内无生态环境部门、市场监管部门通报的检测数据造假、资质违规处罚记录；

具备固定实验室、专业采样车辆、便携式应急检测设备、样品冷链保存设施。

七、商务条款

（一）项目价款说明

投标报价为完成本项目全部服务内容的包干总价，包含人工巡检、现场采样、实验室分析、设备运维、仪器校准、耗材药剂、运输、差旅、台账制作、报告编制、排污平台数据上传、应急检测、保险、税金、利润、风险等全部费用，采购人无需额外支付其他任何款项。

（二）付款方式

本项目服务周期 1 年，实行按季度验收、按季度结算；每季度服务全部完成、验收合格后，乙方向采购人提交完整验收资料、等额合规完税增值税发票；

采购人收到完整资料及有效发票后三个月内支付对应季度服务费用；

因乙方提供发票不合规、资料缺失导致付款延迟的，不视为采购人违约，采购人不承担逾期付款责任；

本项目设置年度采购预算上限，全年结算总金额达到预算金额后，本项目自动终止，剩余未开展监测工作不再实施，双方互不追责。

八、履约配套补充要求

台账管理：乙方每日巡检纸质、电子台账同步归档，所有记录保存期限不少于 5 年，满足生态环境部门核查要求；

数据赔付约定：因乙方采样、检测、上传数据错误导致采购人被生态环境主管部门行政处罚的，全部罚款、整改费用由乙方全额承担；

人员管理：乙方派驻驻场巡检人员不少于 1 名，人员更换须提前 7 个工作日书面告知采购人；

安全责任：现场采样、药剂存放、危废处置、高空锅炉采样等作业安全责任全部由乙方承担，作业期间发生人身、财产损害由乙方自行负责；

保密约定：乙方对医院排污数据、院区环保资料、检测报告承担永久保密义务，不得向第三方泄露；

成果归属：本项目全部巡检台账、采样记录、检测报告、电子数据知识产权及所有权归采购人所有，乙方仅可用于本项目履约，不得挪作其他用途；

履约验收：每季度末双方联合开展履约验收，核查巡检台账、采样记录、检测报告、平台上传记录、质控资料，验收不合格乙方限期整改，整改期间暂缓支付当期服务费。

九、违约与合同解除补充约定

出现质控不达标、台账造假、数据虚假等情形，采购人先出具书面整改通知书，给予合理整改期限；限期整改仍不合格的，方可单方面解除合同；

乙方存在弄虚作假行为的，除扣款、解约外，须全额退还采购人已支付全部服务费用，同时赔偿采购人由此产生的全部经济损失，3 年内不得参与本院同类环保检测项目招标。

附件3：

威远县紧密型县域医共体管理委员会

威远县人民医院-采购2026年度

排污服务项目要求应答表

| 项目要求 | 响应文件应答内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |

说明：供应商必须按照询价文件要求据实逐条填写，不得虚假陈述，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日