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威远县山王镇卫生院能力提升建设电梯需求报价
	序号
	设备名称
	采购需求
	数量
	规格
	单价（元）
	金额（元）

	1
	病床电梯
	额定载重量：≥1600kg及以上；层数：3层；站数：3站；提升速度：≥1.0m/s，其他设施配置按照病床电梯安装要求配置（含基础建设，基础建设按照医院电梯建设标准执行）。
	1
	台
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采购项目技术、服务及商务要求
★一、采购内容
	包号
	采购品目
	标的名称
	数量
	单位
	所属行业

	/
	电梯
	电梯
	1
	部
	工业


二、产品技术参数及要求
（一）技术参数：
★1、电梯类型：无机房客梯兼担架电梯  3层3站3门  ≥1050Kg   ≥1.0m/s  1部
2、井道尺寸：2200 mm× 2600 mm(宽×深)
3、开门尺寸：≥1000mm(宽)×2100mm(高)
4、顶层高度：≥4500mm；
5、底坑深度：≥1450mm；
6、开门方式：中分门。
（二）技术要求
★1、主机：永磁同步无齿轮曳引主机；
★2、门机：变频门机系统；
★3、控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统；
电梯控制方式：集选
4、 功能：担架梯、停电应急平层、物联网功能（运行数据采集、故障自动报警、实时通话、电动自行车智能阻止）
5、厅门：首层发纹不锈钢，其余钢板喷涂；
6、门套：首层发纹不锈钢，其余钢板喷涂；
7、轿厢：轿厢铭牌需标明电梯品牌，额定载重量/人数、不准吸烟等图示，轿壁材质为发纹不绣钢，后壁中间镜面蚀刻不锈钢，侧壁中间镜面不锈钢，轿顶一体式，发纹不锈钢、亚克力板、节能筒灯，轿门为发纹不锈钢，轿底为大理石地板；
8、轿厢显示：液晶显示，发纹不绣钢。
9、外召：液晶显示，发纹不绣钢。
（三）土建部分
1、底坑开挖深度≥2.1米，混泥土：C30P8抗渗浇筑，钢筋规格：竖筋≥φ12、横筋≥φ14、底板筋≥φ16，预埋地脚螺栓：≥M24mm×900mm、预埋底板：400mm×400mm×≥200mm；
2、院墙拆除、2侧垃圾管道踢打、1-3层楼拆窗门洞墙踢打及恢复；
3、钢结构框架柱≥200mm*200mm*6mm*6mm 框架梁≥200mm*150mm*4mm*4mm、连接梁：≥200mm*150mm*4mm*4mm、踏板铺贴：≥4mm花纹钢板  （钢材为热镀锌管材）；
4、井道外观需与原墙体颜色相近：金属保温装饰板、踏板2侧需由上至下与原墙体连接封闭；
5、运输及建渣清理、成品保护；
6、电梯门坎石安装及电梯不锈钢门套安装。
7、电梯五方通话线布置至消防控制室或值班室（五方通话线为4芯屏蔽线）
注：带“★”参数为实质性要求，不满足将作无效响应文件处理。
三、电梯需满足基本功能
	标准功能
	运行功能
	电梯变频驱动
	精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑、获得良好的舒适感

	
	
	门机变频驱动
	精确调整电动机转速，使门机的开启，关闭更轻柔灵敏

	
	
	独立运行
	根据用户需要可设置电梯不响应外召，仅相应轿内指令

	
	
	自动不停站停靠
	当轿内挤满乘客或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站

	
	
	开门时间调整
	根据用户需要设置开门时间

	
	
	本层重开门
	关门途中，可按本层站召唤按钮使门重新开启

	
	
	即时关门
	电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭

	
	
	停梯开门
	电梯减速平层，直到完全停稳后才开门

	
	
	轿厢到站钟
	装于轿顶的电子钟的钟声告知侯梯的乘客电梯已到站

	
	
	防捣乱 
	电梯在正常运行时，停靠开门次数达到设定次数时未检测到光幕动作，则系统将消除所有轿内指令。

	
	
	自动返基站
	在低交通量时，无召唤信号的电梯将自动返回基站，关门等待

	
	
	指令登记删除
	如按错了轿内指令按钮，只需把同一按钮再按一次，就可取消登记指令

	
	
	提前开门功能
	电梯减速运行至开门区域内,且运行速度小于设定值,未到平层位置时,电梯提前开门,以提高运行效率

	
	
	开门再平层功能
	电梯停靠在层站,由于载重变化,会造成平层波动,地坎不平,给人员和货物进出带来不便,这时系统允许在开着门的状态下再以平层速度运行到平层位置

	
	安全功能
	光幕保护
	门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光幕探测乘客和物体的门保护装置

	
	
	指定停靠
	由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼

	
	
	超载停梯
	轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站

	
	
	防止失速保护
	由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行

	
	
	启动保护控制
	电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行

	
	
	检修操作
	当进入检修状态时，轿厢内以低速电动运行

	
	
	故障自诊断记录
	控制器的记录功能，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行

	
	
	地坎杂物清除
	因地坎炸物阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门在规定内重复打开关闭，把杂物清除

	
	
	上下极限保护装置
	该装置可有效地防止电梯万一发生失控时的冲顶或蹲底现象，使电梯更安全可靠

	
	
	下行超速保护装置
	当电梯下行运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行：如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全

	
	
	自动找平层 
	当电梯处于快车状态下，且未停在开门区域时，只要满足运行条件，电梯将自动慢速运行至开门区域，并自动开门。

	
	
	防溜车保护 
	电梯在所设定的时间内连续运行，无任何井道开关动作，控制器视为钢丝绳打滑故障，电梯立即停止。

	
	
	逆向运行保护 
	当系统检测到电梯持续一定时间实际运行方向与指令方向不一致时，将立即停止，报故障。

	
	
	抱闸开关保护 
	电梯在运行或者停止状态下，检测到抱闸开关吸合状态异常时，系统自动保护。

	
	
	控制电压过电压保护 
	控制电压过电压时， 报出故障， 停止运行

	
	
	电机过载识别 
	电机过载时，系统停止运行并输出故障。

	
	
	PG保护 
	带PG 矢量控制（或带PG V/F 控制），编码器信号断线，系统停止运行并输出故障。

	
	
	速度偏差过大识别 
	DEV 偏差过大时，系统停止运行并输出故障。

	
	
	运行超时 
	当运行时间超过理论时间时，系统停止运行并输出故障。

	
	
	限位开关保护 
	电梯不在端站(上、下强换都没有断开)时，限位开关断开，系统停止运行并输出故障。

	
	
	主输出接触器保护 
	电梯在运行或者停止状态下，主输出接触器吸合状态异常时，系统自动保护。

	
	
	运行过电流保护 
	一体机运行过电流时，系统报出故障，停止运行

	
	
	输入侧缺相保护 
	输入R.S.T 有缺相，系统停止运行并输出故障。

	
	
	接触器异常识别
	接触器出现异常时，系统停止运行并输出故障。

	
	
	平层开关保护
	控制器记录平层开关状态与理论值不符，系统停止运行并输出故障。

	
	
	安全回路保护
	安全回路断开，系统停止运行并输出故障。

	
	
	抱闸输出接触器保护
	电梯在运行或者停止状态下，抱闸输出接触器吸合状态异常时，系统自动保护。

	
	
	运行过电压保护
	运行时输出电压过大时，系统停止运行并输出故障。

	
	
	输出侧缺相保护
	输出缺相，系统停止运行并输出故障。

	
	
	井道开关位置监测保护
	井道开关位置异常时，电梯报出故障，提供保护。

	
	
	强换开关保护
	当强换开关有效时，如果速度大于理论速度，则输出故障，以较大的减速度，快速停车。

	
	
	门锁防粘连
	当电梯开关门时，开关门状态出现异常，给出故障，停止运行。

	
	
	内召按钮防卡死
	系统可以识别出厅内召唤按钮的卡死情况，自动去除该卡死的召唤，避免电梯由于内召唤按钮的卡死情况而无法关门运行。

	
	
	外召按钮防卡死
	系统可以识别出厅外召唤按钮的卡死情况，自动去除该卡死的召唤，避免电梯由于外召唤按钮的卡死情况而无法关门运行。

	
	
	门区范围外禁止开门
	为确保安全，在门区外，系统禁止开门。

	
	
	轿厢意外移动保护装置
	提高运行安全满足新规标准，防止开门走车风险。

	
	人机界面
	轿内及层站微动指令按钮
	轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮

	
	
	轿内层楼、方向指示
	轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向

	
	
	层站层楼、方向指示
	层站显示电梯所在层楼及当前运行方向

	
	
	应急照明
	停电时，自动打开轿内应急照明

	
	
	语音报站
	在正常运行到站的情况下，利用语音装置告知乘客有关信息。

	
	应急功能
	点动运行
	当进入紧急电动状态时，轿厢以低速点动运行

	
	
	五方通话装置
	通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话

	
	
	警铃
	紧急时，可通过按压操纵箱上的警铃按钮，进行呼叫救援。

	
	
	消防返回
	启动位于基站的应急开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往制定救援层站停靠，并自动开门

	
	节能功能
	轿厢风扇/照明自动开关
	在规定时间内没有召唤或指令信号，轿内的风扇和照明会自动关闭，以节能


四、商务要求
1、报价要求：总价包干，应是本项目全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
2、质量标准：达到国家现行验收规范合格标准。
3、安全责任：货物在运输、安装、调试、平时运行等所有过程中，供应商按现行规范要求做好现场的安全管理及防护措施，现场的安全管理责任和因质量出现的安全问题均由供应商负责，采购方不承担安全事故引起的任何责任。
4、售后服务：质保期为1年。
（1）质保期内，供应商应免费负责设备维修及抢修，质保期提供定期巡检服务。必须为本项目指定专门的有相应技术能力的维保人员，确保设备正常运行。
（2）设备发生故障时，维保人员应在2小时内处理完毕（自出现故障时计算），特殊故障，在经采购人同意后，可适当延长处理时间，但最长不超过24小时，修复费用（包括材料）由供应商承担，如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件等措施，以保证采购人的正常工作。

附件2
参加本次市场调研前的信用记录未列入失信被执行人名单，重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为的承诺函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我公司                                  （公司名称）参加威远县紧密型县域医共体管理委员会关于威远县山王镇卫生院能力提升建设电梯采购控制价市场询价的调研活动，现承诺我公司在参加本次市场调研前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为。


如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。


供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：               
日期：    年   月   日



附件3
承  诺  函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：
我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：
（1） 具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    （六）我公司法定代表人、控股股东或实际控制人与贵单位高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。


供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：    年   月   日
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